Sistemas termo solares

Aspectos:

Con el uso óptimo de un sistema  termo solar de agua, un ahorro de hasta 70 % del consumo de leña acostumbrado puede ser conseguido

El agua caliente puede ser usado para ducha, lavado de tela, lavado de platos, preparar comida y té / café.

Además el agua es pasteurizada y es potable, hay ningún riesgo para las enfermedades de diarrea que son peligrosos especialmente para niños

Si se usan también un tanque de agua frío se tienen un agua - represa si no agua viene.

La circulación natural del agua caliente funciona debido al efecto de sifón de termo

Cálculo:

| Personas | Plano recolector solar | Tanque en Iltre. |
| --- | --- | --- |
| 1- 2 | 3 - 4 m2 | 250 -300 |
| 3- 4 | 5 - 6 m2 | 350 -400 |
| 5- 6 | 7 - 9 m2 | 450 -550 |
| 7- 8 | 10 - 12 m2 | 600 -800 |

Tubos

Pulgada de ½ para 60-100 l  tanque

Pulgada de ¾ para 200-300 l   tanque

1 Pulgada para 500-900 l  tanque

El estándar: zona de recolector solar 2m² para un tanque de 300 litros.

Recolector, Absorber:

Es razonable usar dos cacerolas cuando la diferencia de temperatura es más que 50 o 60 °; el vidrio interior puede ser muy fino!

1 M al que ² de Collector es bastante calienta 50 a 100 l del agua en verano en Alemania

El tamaño de vidrio mejor no más que ² 1 m; después de eso es mejor tomar dos anteojos. Vidrio - tamaños más pequeños también mejor en el granizo (Hagel)

Cerrar el vaso con fieltro en el borde o (Filz) de goma

La capa de protección debe ser sobre 5 cm de grosor, Absorber de distancia para vidrio también 5 centímetros.

Protección: la lana, viejo cubre miraguano, aserrín, coco - fibra (por ejemplo en algún colchón)

El grosor de la vidrio - hoja debe ser al menos 4 a 5 mm.

Para el absorber: mejor calderilla - shet, Aluminium también bueno mineral acero galvanizado corrugado (por ejemplo del techado)

Endurezca la superficie de Absorber y tubos con esponja de acero antes de pintar.

La soldadura adhiere freno porque la calderilla amplía más que acero. Mejor hacer la instalación eléctrica de- los tubos a la placa

Cobre - tubos con un diámetro de 15 mm.... 18 mm

Cuadro de madera

Aislamiento: tela, paja virutas de madera pequeñas, lana: capas: caluroso, cartón, papel de aluminio, aislamiento - papel, papel de regalo (Packpapier)

Protección de lluvia: un perfil L -shape por todas partes eso convers también la goma para no get destruir por el sol.

Hoyos de tubo en la madera no son fáciles proteger en contra de venir en el agua. Ponga un cable alrededor de la ensenada / salida - tubo y perfórelo.

No use Thermopen - vidrio (vidrio de doble) glas interiores puede agrietarse

Glas deben ser free cambiar de lugar un poco when se poner caluroso

El vidrio debe ser montado perfectamente a nivel, y se acostado con apropiadamente para tener en cuenta su expansión y contracción.

Haga el cuadro solamente 1 cm más grande que el Absorber

Asegure el vaso con metal - recipiente en el equipo de botón

Riegue los aumentos que el volumen cuándo calentó -> el reserva - espacio 5 % en Tank

Tanques

Aceite, diesel, gasolina y tambores de jabón son utilizables siempre que pueden ser limpiados con agua caliente y soda.

El tanque debe ser más alto que grueso

Plástico - Tanks es una buena opción para tener un artículo temperatura - niveles en el tanque pero se ponen flexibles cuando están calurosos. Así que abrochar ellos con un cinturón de hierro de Steal por todas partes o un cable etc..

La protección de los tubos en / salientes, ¡podrían deformar el tanque!

Usted puede poner hojas tranquilizantes opcionales o dejar el circulación de agua muy suavemente

Para construcciones de entrada de agua frías en contra de demasiada circulación: cierre el final y haga hoyos en el equipo; o hagalo plano o un cable - rollo

Protección normalmente 5-10

La tela aislando puede estar enzarzada en una cobertura a término

Aislar the top of el tanque de almacenamiento, use una almohada realizada por esfuerzo propio por ejemplo. 
El tanque debe estar aproximadamente 0,5 m encima del nivel de la placa solar

Proteger la capa de protección contra lluvia y polvo, haga un sobre de metal afuera de una lámina corrugada o plano - placa galvanizada

Debe ser posible vaciar el whole sistema en la posición ms profunda de vez en cuando

Inlet de agua caliente solar en el nivel 50-75 %, debe estar siempre bajo el agua

El agua de condensado debe tropezar hacia atrás para caer

¡El aislamiento nunca puede ponerse mojado!

¿Puede haber una contracorriente a la ensenada frío - agua? Use válvula de protección trasero - arrebato por lo demás

Corte vidrio no hasta la ventaja, aceite el cúter. Machaque en the other equipo del reducción sin hacer ruido o póngalo sobre un borde de una madera.

Use masilla (Kitt) para invernaderos o silicio

Madera: pinte solamente en donde la lluvia puede venir places.

Madera - pintura: aceite - pintura con pigmento ligero.

¡Pintura no demasiado grueso! Poder ser el uso que un espray; laca (la falta) embotan negro. Calor -resistant.

¡El selecto - color mejor ser! ¡No fácil conseguir!

Los cambios de madera dan forma a solamente crossway (quer) al cereal (Faser), eso quiere decir que la duración no cambia.

Aislamiento: tela, paja virutas de madera pequeñas, lana,

Aislamiento - separar en capas: metal caliente, entonces/luego tela o cartón, entonces/luego aluminio - frustre el aislamiento entonces/luego

Tubo

Aisle tubos con aproximadamente 30 capa de milímetros de madera - lana o cualquier otra tela. Papel de aluminio entonces/luego por ejemplo adhesivo. Un hoyo en el nivel bajo conseguir agua. No poner tubo en la tierra (el agua el!) Y frío!

Rupper - tubos con capa de tejido (manguera) pueden tener lugar la presión. Pero debe estar bien para la bebida - agua

Hierro - tubos: ¡use poco (hanf) de cáñamo y Vaseline; cortando tornillos con aceite!

Isolations con camión - tupe o bolsas de plástico: goma de camión no hace el uso in the sun.

Cobre - tubos con Soldering - unidad y (Zinn) de peltre. Pero limpiar antes y grasa. El tubo debe ser que platos con queso fundido de peltre que significan el peltre deben derretirse tocando la calderilla lo suficientemente caluroso

Toque la gaita a través de un agujero en un tanque: haga un tornillo dentro y fuera y ciérrelo

Si el plástico - tubo es para región lumbar: ábrase con el temperatura o el jabón o el fichero (deu: Feile; balneario: Lima)

Un poco de plástico: ¡suavizante de lanzamientos de agua caliente (weichmacher)! Verifique que el plástico - tubo está caliente impermeable

Polyäthylen (PE) y Polypropylen (PP) podían ser bebida - impermeable, calor -resistant. Aclare sobre la resistencia UV - luz.

No bueno: PVC (los olores), por segundo, PU - espuma, Epoxid - resina (Harz)

Amortiguador - tanque de agua frío

No necesitar realmente sólo si la sistema de tipo de cambio flotante no puede estar montado en lo calle principal - Tank. Pero con eso usted tiene una buena reserva de agua y el agua entra en agua caliente - tanque más despacio.

El tanque de amortiguador debe ser puesto más alto que el tanque de almacenamiento. Este se asegura de que el tanque de almacenamiento esté siempre lleno con el agua.

La abertura del agua caliente - tanque debe ser más alta que el amortiguador - tanque.

¡Cuide burbujas de aires en algún lugar! ¡Haga tubos en consecuencia! Los tubos deben andar arriba y no poco mordido hacia arriba, entonces/luego fuera de servicio, entonces/luego hacia arriba otra vez siempre. El aire lo impide de agua - flujo, aunque hay una bomba.

Haga cómo los pulmones de - agua - se reducen en el que no mucha agua es guardada que el tubo y él toman demasiado largo para ponerse acalorado

En la posición más baja de los cobradores (la posición más baja del sistema) un grifo o el enlace removible deben ser instalados para escurrirse y limpiar el sistema

Problemas y mantenimiento

Hay dos causas posibles para el aire cercado; el agujero de ventilación está atestado o no todas las conexiones se inclinan hacia arriba.

Si hay problemas con el circulación de agua caliente (no debido a el aire) usted tiene que abrir el grifo. Esto causará que la tierra fluya afuera del sistema.

Esmaltar: limpie con jabón y agua si están sucios. De todos modos get también limpiar por la lluvia.

Examine madera en busca de la penetración de humedad o paint se desconchando

Cuando el plato de absorber está carente del fluido, es posible que el cobrador temperatura llegar a la temperatura alta

Cobre - tubos soldando

Primera limpieza con limpieza - papel (Schmiergelpapier). Entonces/luego con Soldering - unidad y peltre (Zinn). Pero limpiar antes y grasa. El tubo debe ser que el peltre se derrite lo suficientemente caluroso. Entonces/luego no se mova hasta que es enfriado.

Soldar, caliente concordando en articulación con núcleo interior de la llama hasta que la soldadura se derrite when conmovido hacia él(ella/eso). ¡Sea sure que no recalentarse el conjunto - si la soldadura hierve, hace demasiado caluroso! Permita que soldadura fluya en la rajadura entre quedar bien y toque la gaita. Articulación de cheque. Haga todas articulaciones sobre lo mismo concordando con la misma calefacción. Use a minimum of soldadura. Si usted alimenta demasiado, afluirá en el tubo y restringirá el flujo de agua. No se mova conjunto antes de que la soldadura se cuaje.

¿Dónde hacerlo/serlo al equipo?

¡Los tanques tienen una buena pesa con el agua y puede caerse si la construcción es demasiado débil!

¿Qué es la influencia posible de sombras de árboles cercanos y edificios?

El ángulo de la inclinación de los cobradores está en función de la latitud del sitio sobre tierra.

Los tanques deben ser al menos 1 m más alto que la llovizna

Agua caliente - Tank debe ser al menos 50  superior que el solar - Paneel

El tanque de - amortiguador - frío - agua debe ser al menos 50  más alto que el agua caliente - tanque

Fundación

¿Qué tela es necesaria para un fundamento?

Ahorre el agua: instale restrictors de circulación en sus grifos y ducha. La mayoría de las personas no notan una diferencia en la manera en que la llovizna se siente, pero su uso de agua es cortado por la mitad.

Enlaces:

SolarWaterHeaterManual.pdf: http://www.aidg.net/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=fileinfo&parent=category&filecatid=45

SolarWaterHeater.pdf: http://www.wot.utwente.nl/knowledgecenter/publications/zigzag.html